附表三 各高壓用電設備施行特性試驗應施行之試驗項目
項次	設備項目		試驗項目
1	避雷器(LA)	間隙型	1.電力頻率開始放電電壓試驗 / 2.雷衝擊波開始放電電壓試驗 / 3.殘餘電壓試驗 / 4.部分放電試驗
		無間隙型	1.量測基準電壓 / 2.殘餘電壓試驗 / 3.內部部分放電試驗 / 4.密封洩漏率試驗查證 / 5.多柱避雷器電流分布試驗(如適用)
2	電力及配電變壓器(TR)		1.繞組電阻測定 / 2.匝比及相位試驗 / 3.負載損及阻抗電壓測定 / 4.無載損及無載電流測定 / 5.商頻耐電壓試驗 / 6.感應電壓試驗
3	比壓器 / (PT、CCVT、CCPD)		1.構造檢查 / 2.商頻耐電壓試驗 / 3.極性試驗 / 4.誤差試驗 / 5.部分放電試驗
4	比流器(CT)		1.構造檢查 / 2.商頻耐電壓試驗 / 3.極性試驗 / 4.誤差試驗 / 5.部分放電試驗
5	熔絲(Fuses)	交流 / (超過600V～1,000V)； / 直流 / (超過600V～1,500V)	1.逐具量測熔絲電阻值 / 2.熔斷時間特性驗證 (30A以下，以4,500支內算1批，每批次抽測3支；31A以上，以750支內算1批，每批次抽測3支) / 3.溫升限度及消耗功率驗證(30A 以下，以4,500 支內算1 批，每批次抽測1 支；31A 以上，以750 支內算1批，每批次抽測1支)
		交流 / (超過1,000V)	1.溫升試驗 (採用逐批抽測，每種規格500支內算1批。每批抽測1支) / 2.熔絲鏈電阻量測 / 3.最小熔斷時間電流特性試驗 (採用逐批抽測，每種規格500支內算1批。每批抽測3支，2A後援型限流熔絲抽測2支)
6	氣體絕緣開關設備(GIS)		1.商頻耐電壓試驗 / 2.主回路電阻量測 / 3.部分放電試驗 / 4.密封性試驗 / 5.操作裝置試驗
7	斷路器(CB)	交流 / (超過600V～1,500V)； / 直流 / (超過600V～1,500V)	1.機械操作 / 2.過電流釋放器校正查證(200%額定電流) / 3.欠電壓及分流釋放器動作查證(具欠電壓及分流釋放器之型式適用) / 4.CBRs追加試驗 / 5.介電特性試驗 / 6.空間距離查證 / 7.溫升查證(同型式同額定電流同極數抽測1具)
		交流 / (超過1,000V)	1.構造檢查 / 2.溫升試驗 / 3.商頻耐電壓 / 4.衝擊電壓試驗 / 5.主回路電阻測量 / 6.機械開閉及特性試驗 (得以不超過宣告額定次數3%試驗)
8	高壓 / 配電盤	屋內型	1.構造檢查 / 2.商頻耐電壓試驗 / 3.主回路電阻量測 / 4.機構動作試驗 / 5.操作裝置試驗
		屋外型	1.構造檢查 / 2.商頻耐電壓試驗 / 3.主回路電阻量測 / 4.機構動作試驗 / 5.操作裝置試驗 / 6.耐候試驗(防風雨試驗)
註：試驗標準應依我國國家標準(CNS)、國際電工技術委員會(IEC)標準或經本部認可之試驗標準。