附表二 各高壓用電設備施行出廠試驗應施行之試驗項目
項次	設備項目			試驗項目
1	避雷器(LA)		間隙型	1.電力頻率開始放電電壓試驗 / 2.雷衝擊波開始放電電壓試驗 / 3.殘餘電壓試驗 / 4.部分放電試驗(如適用)
			無間隙型	1.量測基準電壓 / 2.殘餘電壓試驗 / 3.內部部分放電試驗 / 4.密封洩漏率試驗查證
2	電力及配電變壓器(TR)			1.繞組電阻測定 / 2.匝比及相位試驗 / 3.負載損及阻抗電壓測定 / 4.無載損及無載電流測定 / 5.商頻耐電壓試驗 / 6.感應電壓試驗
3	比壓器(PT、CCVT、CCPD)			1.構造檢查 / 2.感應過電壓試驗(匝間過電壓試驗) / 3.商頻耐電壓試驗 / 4.極性試驗 / 5.誤差試驗 / 6.部分放電試驗
4	比流器(CT)			1.構造檢查 / 2.感應過電壓試驗(匝間過電壓試驗) / 3.商頻耐電壓試驗 / 4.極性試驗 / 5.誤差試驗 / 6.部分放電試驗
5	熔絲(Fuses)	交流 / (超過600V～1,000V)； / 直流 / (超過600V～1,500V)		1.逐具量測熔絲電阻值 / 2.溫升限度及消耗功率驗證(30A 以下，以4,500 支內算1 批，每批次抽測1 支；31A 以上，以750 支內算1批，每批次抽測1支)
		交流 / (超過1,000V)		1.構造檢查 / 2.熔絲鏈電阻量測 / 3.最小熔斷時間電流特性試驗
6	氣體絕緣開關設備(GIS)			1.主回路商頻耐電壓試驗 / 2.輔助和控制回路的絕緣試驗 / 3.主回路電阻測量 / 4.部分放電測量 / 5.氣體密封性試驗 / 6.機械操作試驗(斷路器、隔離開關、接地開關) / 7.接線正確性的驗證
7	斷路器(CB)	交流 / (超過600V～1,500V)； / 直流 / (超過600V～1,500V)		1.機械操作 / 2.過電流釋放器校正查證(200%額定電流) / 3.欠電壓及分流釋放器動作查證(具欠電壓及分流釋放器之型式適用) / 4.CBRs追加試驗(依CNS 14816-2:2018附錄B適用) / 5.介電特性試驗 / 6.空間距離查證
		交流 / (超過1,000V)		1.構造檢查 / 2.主回路商頻耐電壓 / 3.主回路電阻量測 / 4.機械開閉及特性試驗
8	高壓配電盤			1.構造檢查 / 2.主回路及輔助回路商用頻率耐電壓試驗 / 3.主回路電阻量測 / 4.機構動作試驗 / 5.配線之確認及電氣動作試驗
註：試驗標準應依我國國家標準(CNS)、國際電工技術委員會(IEC)標準或經本部認可之試驗標準。