附表一 各高壓用電設備施行型式試驗應施行之試驗項目
項次	設備項目			試驗項目
1	避雷器(LA)		間隙型	1.商頻開始放電電壓試驗 / 2.雷擊開始放電電壓試驗 / 3.放電電流耐受試驗 / 4.責務試驗 / 5.短路試驗 / 6.避雷器隔離器試驗（配電級） / 7.阻抗電壓試驗 / 8.無線電波干擾試驗
			無間隙型	1.外殼絕緣耐電壓試驗 / 2.放電電流耐受試驗 / 3.責務試驗 / 4.壓力釋放試驗 / 5.避雷器隔離器試驗（配電級） / 6.污染試驗 / 7.部分放電試驗 / 8.密封性能試驗 / 9.多柱避雷器電流分布 / 10.無線電波干擾試驗
2	電力及配電變壓器(TR)			1.繞組電阻測定 / 2.匝比及相位試驗 / 3.負載損及阻抗電壓測定 / 4.無載損及無載電流測定 / 5.商頻耐電壓試驗 / 6.衝擊電壓試驗 / 7.溫升試驗 / 8.有載電壓切換器試驗（如適用） / 9.感應電壓試驗 / 10.噪音試驗（特殊試驗） / 11.短路試驗（特殊試驗）
3	比壓器 / (PT、CCVT、CCPD)			1.溫升試驗 / 2.感應過電壓試驗（匝間過電壓試驗） / 3.商頻耐電壓試驗 / 4.短路承受能力試驗 / 5.衝擊電壓試驗 / 6.溼式注水耐電壓試驗（屋外型） / 7.無線電(RIV)干擾試驗 / 8.誤差試驗
4	比流器(CT)			1.溫升試驗 / 2.感應過電壓試驗（匝間過電壓試驗） / 3.商頻耐電壓試驗 / 4.短時間電流試驗 / 5.衝擊電壓試驗 / 6.溼式注水耐電壓試驗（屋外型） / 7.無線電波(RIV)干擾試驗 / 8.誤差試驗
5	熔絲(Fuses)	交流 / (超過600V～1,000V)； / 直流 / (超過600V～1,500V)		1.完整試驗：量測所有熔絲電阻值 / 2.絕緣性能及隔離適用性驗證 / 3.溫升限度及消耗功率驗證 / 4.指定不熔斷電流及指定熔斷電流驗證 / 5.額定電流驗證 / 6.熔斷時間特性驗證(pre-arcing time of time-current characteristics) / 7.動作時間特性驗證(operating time of time-current characteristics) / 8.動作極限驗證(gG型與gM型熔絲鏈適用) / 9.過載 / 10.一般電纜過載保護 / 11.指示裝置與撞針 / 12.啟斷容量驗證 / 13.截斷電流特性驗證 / 14.I²t特性及過電流鑑別性驗證 / 15.外殼保護等級驗證 / 16.耐熱性驗證 / 17.接點不劣化性驗證 / 18.機械試驗 / 19.雜項試驗(抗風化龜裂性、耐異常熱和耐燃性及耐銹性驗證) / 20.免於因熱感應漂移而無法接受之位準查證 / 21.極端溫度下功能性查證
		交流 / (超過1,000V)		1.商頻耐電壓試驗 / 2.衝擊電壓試驗 / 3.溫升試驗 / 4.啟斷試驗 / 5.最小熔斷時間電流特性試驗 / 6.污染試驗 / 7.撞針試驗 / 8.機械試驗 / 9.電磁相容試驗
6	氣體絕緣開關設備(GIS)			1.商頻耐電壓試驗 / 2.衝擊電壓試驗 / 3.短時間暨峰值耐電流試驗 / 4.投入及啟斷能力之驗證試驗 / 5.溫升試驗 / 6.主回路電阻量測 / 7.氣體密封性試驗 / 8.機械操作試驗（斷路器、隔離開關、接地開關） / 9.保護等級驗證 / 10.外殼抗壓力試驗 / 11.穩定試驗、限溫下操作試驗、無線電波干擾試驗
7	斷路器(CB)	交流 / (超過600V～1,500V)； / 直流 / (超過600V～1,500V)		1.跳脫極限及特性(Ⅰ) / 2.介電特性(Ⅰ) / 3.機械操作及操作性能能力(Ⅰ) / 4.過載性能(額定電流小於等於630A之型式適用) (Ⅰ) / 5.介電耐受能力查證(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ) / 6.溫升查證(Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ) / 7.過載釋放器查證(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ) / 8.欠電壓及分流釋放器之查證(具欠電壓及分流釋放器之型式適用) (Ⅰ) / 9.主接點位置之查證(Ⅰ) / 10.額定使用短路啓斷容量(Ⅱ、Ⅵ) / 11.操作性能查證(Ⅱ、Ⅵ) / 12.額定極限短路啓斷容量(Ⅲ) / 13.額定短時間耐電流(Ⅳ、Ⅵ) / 14.最大短時間耐電流下的短路啟斷容量(Ⅳ) / 15.選擇性極限電流下之短路(Ⅴ) / 16.在1.1倍交接電流下之短路(Ⅴ) / 17.在極限短路啟斷容量下之短路(Ⅴ) / 18.具有殘餘電流保護之斷路器 / 19.個別極短路試驗順序 / 20.具有電子式過電流保護之斷路器 / 21.IT系統之斷路器試驗順序
		交流 / (超過1,000V)		1.商頻耐電壓試驗 / 2.衝擊電壓試驗 / 3.溫升試驗 / 4.無線電(RIV)干擾電壓試驗 / 5.主回路電阻測量 / 6.機械開閉及特性試驗 / 7.短時間暨峰值耐電流試驗 / 8.短路啟斷試驗 / 9.電容性電流開閉試驗 / 10.電感性電流開閉試驗
8	高壓配電盤			1.商頻耐電壓試驗 / 2.衝擊電壓試驗 / 3.無線電波干擾試驗 / 4.投入容量及啟斷容量之驗證試驗 / 5.額定短時間暨峰值耐電流試驗 / 6.溫升試驗 / 7.主回路電阻量測 / 8.洩漏電流之測定 / 9.機構動作試驗 / 10.保護等級驗證 / 11.部分放電試驗 / 12.充氣隔間耐壓試驗 / 13.充氣隔間密閉性試驗 / 14.耐候試驗/防風雨試驗（屋外型） / 15.內部故障電弧試驗 / 16.機械撞擊保護試驗
註：1.試驗標準應依我國國家標準(CNS)、國際電工技術委員會(IEC)標準或經本部認可之試驗標準。 / 2.交流或直流電壓1,500 V以下斷路器之試驗順序內容如下：Ⅰ 一般性能特性；Ⅱ 額定使用短路啟斷容量；Ⅲ 額定極限短路啟斷容量；Ⅳ 額定短時間耐電流；Ⅴ 附有熔線斷路器性能；Ⅵ 複合試驗順序。