表三 熱媒鍋爐煙氣含氧體積濃度及煙氣出口溫度年平均值上限

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 設備/燃料上限值 | 既設設備 | 新設設備 |
| 氣體燃料 | 液體燃料 | 固體燃料(煤炭) | 氣體燃料 | 液體燃料 | 固體燃料(煤炭) |
| 含氧體積濃度(%) | 5.2 | 5.7 | 7.2 | 4.7 | 5.1 | 6.5 |
| 煙氣出口溫度(℃) | 220 | 250 | 250 | 200 | 230 | 230 |