表三 熱媒鍋爐煙氣含氧體積濃度及煙氣出口溫度年平均值上限

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備/燃料  上限值 | 既設設備 | | | 新設設備 | | |
| 氣體  燃料 | 液體  燃料 | 固體  燃料  (煤炭) | 氣體  燃料 | 液體  燃料 | 固體  燃料  (煤炭) |
| 含氧體積濃度  (%) | 5.2 | 5.7 | 7.2 | 4.7 | 5.1 | 6.5 |
| 煙氣出口溫度  (℃) | 220 | 250 | 250 | 200 | 230 | 230 |