附表2
底板腐蝕率與剩餘壽命計算書
申請單位		油槽編號
項 目	計算參數	輸入/計算值	說 明
內部(油側)之最大腐蝕速率,StPr	□第一次開放檢查腐蝕速率計算
	原始板厚(mm),ti
	第一次開放檢查量測之最小厚度值(mm),tsmin
	第一次開放檢查油槽使用年數(年),T1
	第一次開放檢查腐蝕速率(mm/年) / ,(ti-tsmin)÷T1 ,StPr
	□已有兩次以上開放檢查之腐蝕速率計算
	上次(或其中一次)開放檢查最小厚度值(mm),t1min
	本次開放檢查最小厚度值(mm),ts2min
	兩次開放檢查相隔年數(年),T2
	兩次開放檢查腐蝕速率(mm/年), / (ts1min -ts2min)÷T2,StPr
土壤側腐蝕速率, UPr	□第一次開放檢查腐蝕速率計算
	原始板厚(mm),ti
	第一次開放檢查量測之最小厚度值(mm),tumin
	第一次開放檢查油槽使用年數(年),T1
	第一次開放檢查腐蝕速率(mm/年) / ,(ti-tumin)÷T1,UPr
	□已有兩次以上開放檢查之腐蝕速率計算
	上次(或其中一次)開放檢查最小厚度值(mm),tu1min
	本次開放檢查最小厚度值(mm),tu2min
	兩次開放檢查相隔年數(年),T2
	兩次開放檢查腐蝕速率(mm/年), / (tu1min -tu2min)÷T2,UPr
下次開放實施內部檢查之年限設定,Or
內部(油側)腐蝕剩餘之最小厚度,RTip
背面(土壤側)腐蝕剩餘之最小厚,RTbc
下次檢查期限屆滿時，剩餘之最小厚度要求，MRT(參考附件表)
下次開放實施內部檢查之年限設定(年), / Or= [(RTbc與RTip之較小值)－MRT]÷(StPr＋UPr)
下次開放檢查日期		年 月 日

計算者: 覆核: 核准: 日期:

底板腐蝕率與剩餘壽命計算書

MRT＝下次檢查期限屆滿時，剩餘之最小厚度要求

附表一 ：
一般底板
底板/基礎無圍堵及偵測底板漏油之設施者	2.54mm(0.1”)
底板/基礎有圍堵及偵測底板漏油之設施者	1.27mm(0.05”)
底板塗有符合API RP652、厚度大於1.27mm(0.05”)之重塗裝(如FRP)者	1.27mm(0.05”)

註：缺乏資料或資料不全時，剩餘厚度採用較大值

附註1
底環板（內容物比重小於1.0時）（參照A.P.I.653，英制單位）

最下層壁板之使用厚度(in.)	最下層壁板之應力＝[2.34D(H-1)]/t，(D,H：ft., t：in.)†
	＜24,300 psi	＜27,000 psi	＜29,700 psi	＜32,400 psi
t≦0.75	0.17	0.20	0.23	0.30
0.75＜t≦1.00	0.17	0.22	0.31	0.38
1.00＜t≦1.25	0.17	0.26	0.38	0.48
1.25＜t≦1.50	0.22	0.34	0.47	0.59
t＞1.50	0.27	0.40	0.53	0.68

註：壁板應力不明時、厚度採用較大值

附註2
底環板（內容物比重為1.0以上時）（參照A.P.I.653，英制單位）

最下層壁板之使用厚度(in.)	最下層壁板之應力＝[2.6D(H-1)]/t，(D,H：ft., t：in.)
	<27,000 psi	<30,000 psi	<33,000 psi	<36,000 psi
t≦0.75	1/4	1/4	9/32	11/32
0.75＜t≦1.00	1/4	9/32	3/8	7/16
1.00＜t≦1.25	1/4	11/32	15/32	9/16
1.25＜t≦1.50	5/16	7/16	9/16	11/16
1.50＜t≦1.75	11/32	1/2	5/8	3/4