附表2

底板腐蝕率與剩餘壽命計算書

| 申請單位 |  | 油槽編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 計算參數 | 輸入/計算值 | 說 明 |
| 內部(油側)之最大腐蝕速率,StPr | □第一次開放檢查腐蝕速率計算 |  |  |
|  | 原始板厚(mm),ti |  |  |
|  | 第一次開放檢查量測之最小厚度值(mm),tsmin |  |  |
|  | 第一次開放檢查油槽使用年數(年),T1 |  |  |
|  | 第一次開放檢查腐蝕速率(mm/年) ,(ti-tsmin)÷T1 ,StPr |  |  |
|  | □已有兩次以上開放檢查之腐蝕速率計算 |  |  |
|  | 上次(或其中一次)開放檢查最小厚度值(mm),t1min |  |  |
|  | 本次開放檢查最小厚度值(mm),ts2min |  |  |
|  | 兩次開放檢查相隔年數(年),T2 |  |  |
|  | 兩次開放檢查腐蝕速率(mm/年), (ts1min -ts2min)÷T2,StPr |  |  |
| 土壤側腐蝕速率, UPr | □第一次開放檢查腐蝕速率計算 |  |  |
|  | 原始板厚(mm),ti |  |  |
|  | 第一次開放檢查量測之最小厚度值(mm),tumin |  |  |
|  | 第一次開放檢查油槽使用年數(年),T1 |  |  |
|  | 第一次開放檢查腐蝕速率(mm/年) ,(ti-tumin)÷T1,UPr |  |  |
|  | □已有兩次以上開放檢查之腐蝕速率計算 |  |  |
|  | 上次(或其中一次)開放檢查最小厚度值(mm),tu1min |  |  |
|  | 本次開放檢查最小厚度值(mm),tu2min |  |  |
|  | 兩次開放檢查相隔年數(年),T2 |  |  |
|  | 兩次開放檢查腐蝕速率(mm/年), (tu1min -tu2min)÷T2,UPr |  |  |
| 下次開放實施內部檢查之年限設定,Or |  |  |  |
| 內部(油側)腐蝕剩餘之最小厚度,RTip |  |  |  |
| 背面(土壤側)腐蝕剩餘之最小厚,RTbc |  |  |  |
| 下次檢查期限屆滿時，剩餘之最小厚度要求，MRT(參考附件表) |  |  |  |
| 下次開放實施內部檢查之年限設定(年), Or= [(RTbc與RTip之較小值)－MRT]÷(StPr＋UPr) |  |  |  |
| 下次開放檢查日期 |  | 年 月 日 |  |

計算者:          覆核:         核准:         日期:

底板腐蝕率與剩餘壽命計算書

MRT＝下次檢查期限屆滿時，剩餘之最小厚度要求

附表一 ：

一般底板

| 底板/基礎無圍堵及偵測底板漏油之設施者 | 2.54mm(0.1”) |
| --- | --- |
| 底板/基礎有圍堵及偵測底板漏油之設施者 | 1.27mm(0.05”) |
| 底板塗有符合API RP652、厚度大於1.27mm(0.05”)之重塗裝(如FRP)者 | 1.27mm(0.05”) |

註：缺乏資料或資料不全時，剩餘厚度採用較大值

附註1

底環板（內容物比重小於1.0時）（參照A.P.I.653，英制單位）

| 最下層壁板之使用厚度(in.) | 最下層壁板之應力＝[2.34D(H-1)]/t，(D,H：ft., t：in.)† |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＜24,300 psi | ＜27,000 psi | ＜29,700 psi | ＜32,400 psi |
| t≦0.75 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.30 |
| 0.75＜t≦1.00 | 0.17 | 0.22 | 0.31 | 0.38 |
| 1.00＜t≦1.25 | 0.17 | 0.26 | 0.38 | 0.48 |
| 1.25＜t≦1.50 | 0.22 | 0.34 | 0.47 | 0.59 |
| t＞1.50 | 0.27 | 0.40 | 0.53 | 0.68 |

註：壁板應力不明時、厚度採用較大值

附註2

底環板（內容物比重為1.0以上時）（參照A.P.I.653，英制單位）

| 最下層壁板之使用厚度(in.) | 最下層壁板之應力＝[2.6D(H-1)]/t，(D,H：ft., t：in.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <27,000 psi | <30,000 psi | <33,000 psi | <36,000 psi |
| t≦0.75 | 1/4 | 1/4 | 9/32 | 11/32 |
| 0.75＜t≦1.00 | 1/4 | 9/32 | 3/8 | 7/16 |
| 1.00＜t≦1.25 | 1/4 | 11/32 | 15/32 | 9/16 |
| 1.25＜t≦1.50 | 5/16 | 7/16 | 9/16 | 11/16 |
| 1.50＜t≦1.75 | 11/32 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |