高低壓電力設備定期檢測紀錄總表(   年  月)

| 用電場所名稱 |  | 用電地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用電場所負責人 |  | 責任分界點 |  |  |  |  |
| 電號 |  |  | 契約容量 |  |  |  |
| 檢測（日期.氣候） | 日期：，天氣：，氣溫：℃，濕度：％ |  |  |  |  |  |
| 電氣技術人員 |  |  | 執照號碼 |  |  |  |
| 通訊處 |  |  |  |  |  |  |
| 記錄人員 |  | 下次檢測月份 |  |  |  |  |
| 用電設備容量 | 供電電壓： 電動力：hp，電熱：kW，照明：kW，其他： |  |  |  |  |  |
| 附件及檢驗項目 |  |  | 序次數量 | 評判結果(註1) |  | 說明 |
| （一）A表：高壓直流耐壓絕緣檢測紀錄 |  |  |  |  |  |  |
| （二）B表： 高壓斷路器檢測紀錄 |  |  |  |  |  |  |
| （三）C表： 高壓變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器檢測紀錄 |  |  |  |  |  |  |
| （四）D表：高壓保護電驛檢測紀錄 |  |  |  |  |  |  |
| （五）E表： 低壓設備檢測紀錄 |  |  |  |  |  |  |
| （六）F表： 高低壓設備熱顯影檢測紀錄 |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |  |
| 註1：評判結果：G-良好、D-劣化、I-待修檢查、B-不良。頁次欄不敷使用應另複製該表填寫。 註2：停電檢驗應填A至E表，非停電檢驗應填F表。各表不敷使用應另複製該表填寫。 註3：總表應填一式3份，A至F附表一式1份，總表2份於檢驗後次月15日前分送原登記直轄市或縣（市）主管機關及所在地輸配電業營業處所備查，總表及A至F附表各1份檢驗單位應自行保存2年，主管機關得隨時查驗之。 用電場所負責人簽章 。專任電氣技術人員簽章 。 年 月 日 填表 |  |  |  |  |  |  |

| 高壓直流耐壓絕緣檢測紀錄表 |  |  | 用電戶： |  |  |  | 地點： |  |  |  |  |  | 日期： |  |  | 記錄員： |  | 頁次： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 盤面名稱 | 系統耐壓包含之設備明細 |  | 規 格 | 相別 | 加壓 |  | 洩漏電流(μA) |  |  | 絕緣電阻 (MΩ) | 接觸電阻 (μΩ) |  | 20℃ 絕緣校正 | 耐壓時間 狀況 |  | 絕緣測試 |  | 評判 | 備 註 |  |
|  |  |  |  |  |  | (kV) |  | 10" | 30" | 60" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 廠牌： 型式： 容量： kVA 額定： kV A | R |  |  |  |  |  |  |  |  | 油溫： ℃ 係數： MΩ | kV 連續 分鐘 狀況： |  | 儀錶：2.5kV MΩ 儀錶：10kV MΩ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 廠牌： 型式： 容量： kVA 額定： kV A | R |  |  |  |  |  |  |  |  | 油溫： ℃ 係數： MΩ | kV 連續 分鐘 狀況： |  | 儀錶：2.5kV MΩ 儀錶：10kV MΩ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 廠牌： 型式： 容量： kVA 額定： kV A | R |  |  |  |  |  |  |  |  | 油溫： ℃ 係數： MΩ | kV 連續 分鐘 狀況： |  | 儀錶：2.5kV MΩ 儀錶：10kV MΩ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 廠牌： 型式： 容量： kVA 額定： kV A | R |  |  |  |  |  |  |  |  | 油溫： ℃ 係數： MΩ | kV 連續 分鐘 狀況： |  | 儀錶：2.5kV MΩ 儀錶：10kV MΩ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 廠牌： 型式： 容量： kVA 額定： kV A | R |  |  |  |  |  |  |  |  | 油溫： ℃ 係數： MΩ | kV 連續 分鐘 狀況： |  | 儀錶：2.5kV MΩ 儀錶：10kV MΩ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 廠牌： 型式： 容量： kVA 額定： kV A | R |  |  |  |  |  |  |  |  | 油溫： ℃ 係數： MΩ | kV 連續 分鐘 狀況： |  | 儀錶：2.5kV MΩ 儀錶：10kV MΩ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：異常。

附件(一)A表

註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。

註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。

專任電氣技術人員簽章

| 高壓斷路器檢測紀錄表 附件(二)B表 |  |  |  | 用電戶： |  | 地點： |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  | 記錄員： |  |  |  | 頁次： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 盤面名稱 | 斷路器名稱 | 規 格 |  | 製造出廠 |  | 加壓 | 洩漏電流(μA) |  |  | 相別 | 絕緣電阻 (MΩ) |  | 接觸電阻 (μΩ) | 跳脫時間 (毫秒) |  | 閉合時間 (毫秒) | 評判 | 備 註 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (kV) | 10" | 30" | 60" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 廠牌： 型式： 遮斷容量： kA 額定： kV A |  | 日期： 編號： |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 廠牌： 型式： 遮斷容量： kA 額定： kV A |  | 日期： 編號： |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 廠牌： 型式： 遮斷容量： kA 額定： kV A |  | 日期： 編號： |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 廠牌： 型式： 遮斷容量： kA 額定： kV A |  | 日期： 編號： |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 廠牌： 型式： 遮斷容量： kA 額定： kV A |  | 日期： 編號： |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 廠牌： 型式： 遮斷容量： kA 額定： kV A |  | 日期： 編號： |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：異常。

註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。

註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。

專任電氣技術人員簽章

| 高壓變壓器、比壓器、比流器 附件(三)C表 、避雷器、電容器檢測紀錄表 |  |  |  |  | 用電戶： |  |  |  |  |  |  | 地點： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  | 記錄員： |  |  |  | 頁次： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 盤面名稱 | 測試名稱 | 規 格 |  |  |  |  | 製造出廠 |  |  | 電壓（流）規格 |  |  |  |  | 相別 | 加壓 |  | 洩漏電流(μA) |  |  |  |  |  |  | 絕緣電阻 (MΩ) | 20℃ 絕緣校正 |  |  | 絕緣油耐壓 |  | 評判 | 備 註 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kV |  |  | 10" |  | 30" |  | 60" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 廠牌： 型式： 容量： kVA |  |  |  |  | 日期： 編號： |  |  | 一次側： kV/A 二次側： V/A |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 油溫： ℃ 係數： MΩ |  |  | kV 酸價： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 廠牌： 型式： 容量： kVA |  |  |  |  | 日期： 編號： |  |  | 一次側： kV/A 二次側： V/A |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 油溫： ℃ 係數： MΩ |  |  | kV 酸價： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 廠牌： 型式： 容量： kVA |  |  |  |  | 日期： 編號： |  |  | 一次側： kV/A 二次側： V/A |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 油溫： ℃ 係數： MΩ |  |  | kV 酸價： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 廠牌： 型式： 容量： kVA |  |  |  |  | 日期： 編號： |  |  | 一次側： kV/A 二次側： V/A |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 油溫： ℃ 係數： MΩ |  |  | kV 酸價： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 廠牌： 型式： 容量： kVA |  |  |  |  | 日期： 編號： |  |  | 一次側： kV/A 二次側： V/A |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 油溫： ℃ 係數： MΩ |  |  | kV 酸價： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地電阻 |  | （1）系統接地電阻： Ω （2）避雷器專用接地電阻： Ω （3）設備接地電阻： Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：異常。 註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。 註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。 專任電氣技術人員簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高壓保護電驛檢測紀錄表 附件(四)D表 |  |  |  |  |  | 用電戶： |  |  |  |  |  |  | 地點： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  | 記錄員： |  |  |  | 頁次： |  |  |
| 序 | 盤 名 規 範 |  |  | 相別 | 電電設 壓流定 (V/A) | 時設 間定 (S.L.k) | 始電電 動壓流 (V/A) |  | A:200﹪ OV:130﹪ UV:70﹪ (S) | A:300﹪ OV:140﹪ UV:50﹪ (S) | A:500﹪ OV:150﹪ UV:30﹪ (S) |  | 瞬 時 元 件 |  |  |  |  | 電驛 編號 |  |  | 絕緣 電阻 (MΩ) |  | 閉 合 區 間 |  |  |  |  | 接 線 測 試 |  |  |  | 評判 | 備 註 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設定 (A) | 時間 (S) |  | 始動 (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一次側 |  |  | 二次側 |  |  |  |  |
| 1 | 電驛名稱： 盤名： 廠牌： 型式： CT比： PT比： |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  |  |  |  | A 。 |  |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  |  |  |  | A 。 |  |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  |  |  |  | A 。 |  |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  |  |  |  | A 。 |  |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 動作特性：[]正常反時(NI) []非常反時(VI) []極反時(EI) []定時(DT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A( )＋-- ( ) – |  |  |  |  | kV |  |  | kV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 差動設定：I1(P): I2(S): P: ﹪ S: ﹪ 電壓: V 電流: A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V( )＋-- ( ) – |  |  |  |  | A |  |  | A |  |  |  |  |
| 2 | 電驛名稱： 盤名： 廠牌： 型式： CT比： PT比： |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  |  |  |  | A 。 |  |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  |  |  |  | A 。 |  |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  |  |  |  | A 。 |  |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  |  |  |  | A 。 |  |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 動作特性：[]正常反時(NI) []非常反時(VI) []極反時(EI) []定時(DT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A( )＋-- ( ) – |  |  |  |  | kV |  |  | kV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 差動設定：I1(P): I2(S): P: ﹪ S: ﹪ 電壓: V 電流: A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V( )＋-- ( ) – |  |  |  |  | A |  |  | A |  |  |  |  |
| 3 | 電驛名稱： 盤名： 廠牌： 型式： CT比： PT比： |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  |  |  |  | A 。 |  |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  |  |  |  | A 。 |  |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  |  |  |  | A 。 |  |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  |  |  |  | A 。 |  |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 動作特性：[]正常反時(NI) []非常反時(VI) []極反時(EI) []定時(DT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A( )＋-- ( ) – |  |  |  |  | kV |  |  | kV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 差動設定：I1(P): I2(S): P: ﹪ S: ﹪ 電壓: V 電流: A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V( )＋-- ( ) – |  |  |  |  | A |  |  | A |  |  |  |  |
| 4 | 電驛名稱： 盤名： 廠牌： 型式： CT比： PT比： |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  |  |  |  | A 。 |  |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  |  |  |  | A 。 |  |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  |  |  |  | A 。 |  |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  |  |  |  | A 。 |  |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 動作特性：[]正常反時(NI) []非常反時(VI) []極反時(EI) []定時(DT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A( )＋-- ( ) – |  |  |  |  | kV |  |  | kV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 差動設定：I1(P): I2(S): P: ﹪ S: ﹪ 電壓: V 電流: A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V( )＋-- ( ) – |  |  |  |  | A |  |  | A |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：異常。 註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。 註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。 專任電氣技術人員簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 低壓設備檢測紀錄表 附件(五)E表 |  |  |  |  |  |  | 用電戶： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地點： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  | 記錄員： |  |  |  |  |  |  | 頁次： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 |  | 迴路名稱 |  |  |  | 保護開關 |  |  | 對地絕緣電阻(MΩ) |  |  |  | 相間絕緣電阻(MΩ) |  |  |  |  |  |  | 評判 |  | 接地電阻 (Ω) |  | 評判 | 備 註 |  |  |  | 序 |  | 迴路名稱 |  | 保護開關 |  |  | 對地絕緣電阻(MΩ) |  |  |  | 相間絕緣電阻(MΩ) |  |  |  |  |  | 評判 | 接地電阻 (Ω) |  | 評判 |  | 備 註 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-E | S-E | T-E |  | R-S |  |  | R-T |  |  | S-T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-E | S-E |  | T-E | R-S |  | R-T |  |  | S-T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：異常。 註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。 註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。 專任電氣技術人員簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高低壓設備熱顯影檢測紀錄 附件(六)F表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用電戶： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地點： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  | 檢測員： |  |  |  |  |  | 頁次： |  |  |  |
|  | 序 |  | 盤面名稱 |  |  |  |  | 設備名稱 |  |  |  |  |  | 區域 |  |  |  |  |  |  | 時間 |  | 檢測 溫度 |  |  | 異常 溫度 |  | 異常位置 |  |  |  |  |  | 熱像圖檢測分析說明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 評判 |  | 備註 |  |  |  |
|  | １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 備註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：異常。 註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。 註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。 專任電氣技術人員簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |