加氣站一年定期自動檢查紀錄表

年　月　日　　天氣　　氣溫　　檢查人　　站長

| 項次 | 設備名稱 | 檢 查 項 目 及 結 果 |  | 檢查方法 | 備註或改善、 處理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 儲氣槽 | 1.□外觀良好 2.□氣密良好（詳如說明六） 3.□基礎及地盤良好 4.□安裝良好 5.□主閥正常 6.□接地情形良好 7.□測漏裝置按裝良好 8.□壓力正常 |  | 目 視 實地測試 目視、實地測試 目 視 目視、手動 實地測試 目視、手動 目 視 |  |
| 二 | 配管及 接頭管件 | 1.□外觀良好 2.□氣密良好（詳如說明六） 3.□安裝良好 4.□導電性良好 5.□管線無腐蝕情形 |  | 目 視 實地測試 目 視 實地測試 目視、手動 |  |
| 三 | 配管用閥 | 1.□外觀良好 2.□氣密良好（詳如說明六） 3.□安裝良好 4.□操作功能良好 5.□排水閥複數設置狀況良好 |  | 目 視 實地測試 目 視 目視、手動 目視、手動 |  |
| 四 | 釋壓閥 | 1.□外觀良好 2.□氣密良好（詳如說明六） 3.□安裝良好 4.□動作功能良好 5.□無異常振動及噪音 |  | 目 視 實地測試 目 視 實地測試 目 視 |  |
| 五 | 壓力計 | 1.□外觀良好 2.□氣密良好（詳如說明六） 3.□安裝良好 4.□動作功能良好 5.□防震動良好 6.□開關良好 |  | 目視、手動 實地測試 目 視 目 視 目 視 目視、手動 |  |
| 六 | 卸收臂（無此設備者免填） | 1.□外觀良好 2.□氣密良好（詳如說明六） 3.□安裝良好 4.□操作功能良好 5.□量測快速接頭磨損情形良好 |  | 目視、手動 實地測試 目 視 實地測試 實地測試 |  |
| 七 | 卸收皮管（無此設備者免填） | 1.□外觀良好 2.□氣密良好（詳如說明六） 3.□安裝良好 4.□耐用於液化石油氣 5.□快速接頭良好 6.□放置適當 |  | 目視、手動 實地測試 目 視 目視、手動 目視、手動 目 視 |  |
| 八 | 泵浦 | 1.□外觀良好 2.□氣密良好（詳如說明六） 3.□安裝良好 4.□運轉功能良好 5.□無震動 6.□無異聲 7.□負載電流正常 8.□接地電阻正常 |  | 目 視 實地測試 目 視 實地測試 目 視 聽 覺 目 視 實地測試 |  |
| 九 | 液化石油氣壓縮機 | 1.□外觀良好 2.□氣密良好（詳如說明六） 3.□安裝良好 4.□運轉功能良好 5.□安全閥良好 6.□排水器正常 7.□機油分離器正常 8.□接地電阻正常 |  | 目 視 實地測試 目 視 實地測試 實地測試 目視、手動 目視、手動 實地測試 |  |
| 十 | 加氣機 | 1.□外觀良好 2.□氣密良好（詳如說明六） 3.□安裝固定良好 4.□運轉功能良好 5.□照明良好 6.□緊急遮斷閥良好 7.□護欄良好 8.□接地電阻正常 |  | 目 視 實地測試 目視、手動 實地測試 目 視 目視、手動 目 視 實地測試 |  |
| 十 一 | 安全閥 動作測試 | NO.1 儲 氣 槽 | □測試正常（詳如說明六） 1.設定壓力 ㎏/c㎡ 2.開始吹出壓力 ㎏/c㎡ 3.終止吹出壓力 ㎏/c㎡ 4.氣密壓力 ㎏/c㎡ | 實地測試 (應連續進行3次測試，並請填寫其平均值) |  |
|  |  | NO.2 儲 氣 槽 | □測試正常（詳如說明六） 1.設定壓力 ㎏/c㎡ 2.開始吹出壓力 ㎏/c㎡ 3.終止吹出壓力 ㎏/c㎡ 4.氣密壓力 ㎏/c㎡ | 實地測試 (應連續進行3次測試，並請填寫其平均值) |  |
| 十 一 | 安全閥 動作測試 | 配 管 | □測試正常（詳如說明六） 1.設定壓力 ㎏/c㎡ 2.開始吹出壓力 ㎏/c㎡ 3.終止吹出壓力 ㎏/c㎡ 4.氣密壓力 ㎏/c㎡ | 實地測試 (應連續進行3次測試，並請填寫其平均值) |  |
|  |  | 空 氣 壓 縮 機 | □測試正常（詳如說明六） 1.設定壓力 ㎏/c㎡ 2.開始吹出壓力 ㎏/c㎡ 3.終止吹出壓力 ㎏/c㎡ 4.氣密壓力 ㎏/c㎡ | 實地測試 (應連續進行3次測試，並請填寫其平均值) |  |
|  |  | 其 他 | □測試正常（詳如說明六） 1.設定壓力 ㎏/c㎡ 2.開始吹出壓力 ㎏/c㎡ 3.終止吹出壓力 ㎏/c㎡ 4.氣密壓力 ㎏/c㎡ | 實地測試 (應連續進行3次測試，並請填寫其平均值) |  |
| 十 二 | 其他安全裝 置 | 1.□低壓開關功能正常 2.□卸收臂功能正常 3.□避雷針外觀良好 4.□避雷針接地電阻值正常 Ω |  | 實地測試 目視、手動 目 視 實地測試 |  |
| 十 三 | 液位計 | 1.□外觀良好 2.□氣密良好（詳如說明六） 3.□動作功能良好 4.□與滑管計液位比較正常 5.□容許最高液位標示明顯 |  | 目 視 實地測試 實地測試 目視、手動 目 視 |  |
| 十 四 | 滑管液位計 | 1.□外觀良好 2.□氣密良好（詳如說明六） 3.□動作功能良好 4.□按裝部份良好 5.□護蓋及墊片良好 6.□扳手動作良好 |  | 目 視 實地測試 實地測試 目 視 目視、手動 目視、手動 |  |
| 十 五 | 溫度計 | 1.□外觀良好 2.□氣密良好（詳如說明六） 3.□動作功能良好 4.□按裝部位良好 5.□容許最高溫度標示明顯 |  | 目 視 實地測試 目 視 目 視 目 視 |  |
| 十 六 | 緊急 遮斷閥 | 1.□外觀良好 2.□氣密良好（詳如說明六） 3.□動作功能良好 4.□按裝部份良好 5.□操作位置適當良好 |  | 目 視 實地測試 實地測試 目 視 目 視 |  |
| 十 七 | 電氣設備 | 1.□測定絕緣電阻正常 2.□開關外觀良好 3.□磨耗程度正常 4.□電氣開關箱門扣良好 |  | 實地測試 目 視 目 視 目 視 |  |
| 十 八 | 靜電消除裝 置 | 1.□接地線設置良好 2.□測試接地電阻正常 |  | 目 視 實地測試 |  |
| 十 九 | 攜帶式氣體偵測器 | 1.□電池容量正常 2.□歸零調整正常 3.□檢測功能正常 |  | 目 視 目視、手動 實地測試 |  |
| 二 十 | 漏氣偵測及警報 裝置 | 1.□檢知器設置數量適當 2.□檢知器按裝良好 3.□偵測性能良好 4.□外觀良好 5.□偵測及警報裝置性能良好 6.□電源切斷功能良好 7.□備用電源效能良好 |  | 目 視 目視、手動實地測試 目 視 目 視 實地測試 實地測試 |  |
| 二 十 一 | 緊急供電設 備 | 1.□供電實地啟動15分鐘以上 2.□測試自動切換功能正常 3.□設置場所整潔 4.□通風換氣情形良好 |  | 實地測試 實地測試 目 視 目 視 |  |
| 二 十 二 | 通風換氣裝 置 | 1.□地下儲槽室通風良好 2.□機器房通風良好 3.□抽風機馬達等絕緣良好 4.□緊急供電電源良好 |  | 目視、嗅覺 目視、嗅覺 實地測試 目視、手動 |  |
| 二 十 三 | 儲槽室 排水設備 | 1.□排水管深度適當 2.□抽水泵功能良好 3.□抽水量紀錄正常（ 公升/月） |  | 目 視 實地測試 查看紀錄 |  |
| 二 十 四 | 安全、警戒標識 | 1.□液化石油氣名稱標示明顯 2.□各項警戒、禁止標識明顯 3.□各項標識牌可耐強風及地震 |  | 目 視 目 視 目視、手動 |  |
| 二 十 五 | 防護牆及地 界 | 1.□防護牆良好 2.□地界線明顯標示 |  | 目 視 目 視 |  |
| 二 十 六 | 設備之 防護設施 | 1.□泵浦、壓縮機等之防護設施良好 2.□氣灌車、加氣車輛之停車位置明顯標示 |  | 目視、手動 目 視 |  |
| 二 十 七 | 安全閥之排放管 | 1.□按裝部位固定良好 2.□耐震補強措施良好 3.□防雨罩良好 4.□高度及位置配合附近環境適當 |  | 目視、手動 目視、手動 目 視 目 視 |  |
| 二 十 八 | 閥之標示 | 1.□開、關、禁止、位置之等標示適當 2.□配管內氣態、液態及流向等標示正確 |  | 目 視 目 視 |  |
| 二 十 九 | 設備安全距 離 | 1.□設備安全距離符合規定 2.□液化石油氣操作設備附近8公尺內無煙火 |  | 目 視 目 視 |  |
| 三 十 | 冷卻撒水系 統 | 1.□水池蓄水量符合規定（ 立方公尺） 2.□控制盤儀表正常 3.□撒水功能良好 4.□泵浦動作正常 |  | 目 視 目 視 實地測試 實地測試 |  |
| 三 十 一 | 消防器材 | 1.□滅火器數量相符 2.□滅火器位置適當 3.□滅火器及藥劑在有效期限內 4.□防火器材保管良好 5.□滅火器型式符合規定 |  | 目 視 目 視 目 視 目視、手動 目 視 |  |
| 三 十 二 | 緊急通報設 備 | 1.□站內廣播系統良好 2.□手提擴音器良好 3.□公告牌良好 4.□備用電池備妥 5.□傳呼設備良好（二個以上） |  | 實地測試 實地測試 目 視 目 視 實地測試 |  |
| 三 十 三 | 搶修器材 | 1.□器材數量相符 2.□器材性能良好 3.□器材位置固定、保管良好 4.□張貼器材清單及註記存放位置 |  | 目 視 實地測試 目 視 目 視 |  |
| 三 十 四 | 耐燃構造 | 1.□耐燃構造良好 |  | 目 視 |  |
| 三 十 五 | 地面 | 1.□地面無不均勻下陷 |  | 目 視 (檢視周邊混凝土有無新產生之 裂縫) |  |
| 三 十 六 | 空氣壓縮機 | 1.□壓力正常 2.□開關位置正確 |  | 目視、手動 目 視 |  |

說明：一、本紀錄表除應確實填報外，並應於其右側一欄「備註或改善、處理情形」中加註檢測之相關佐證文件及其頁碼。

二、氣密檢查採用之氣體應符合高壓氣體勞工安全規則第四十五號基準之規定。

三、安全閥之測試(地上儲槽參酌CNS12654；地下式儲槽參酌CNS12857)：

(一)地下式儲槽開始吹出壓力＝設定壓力之90%以上，100%以下。終止吹出壓力＝設定壓力之85%以上。

(二)地上儲槽開始吹出壓力＝設定壓力之95%以上，100%以下。終止吹出壓力＝設定壓力之85%以上。

四、壓力計必要時應作比較檢查，檢查時係與標準壓力計比較，誤差以不超過標準壓力計面板一刻劃之1/2為合格。

五、檢查結果良好或正常，在□作ˇ記號；不良作×記號；即時改善作⊕記號。不良或改善、處理應作紀錄。並註明設備編號或位置。表格不敷記錄者，可加附頁。

六、氣密檢查應依職業安全衛生法、高壓氣體勞工安全規則第四十一條及勞動檢查法相關法令實施氣密試驗。

七、本表應保存三年。