加氣站每日自動檢查紀錄表

年　月　日　　天氣　　氣溫　　檢查人　　　站長

| 項次 | 設備名稱 | 檢 查 項 目 及 結 果 | 檢查方法 | 改善或處理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 儲氣設備 | 1.□儲氣槽溫度 ℃ ℃ 2.□儲氣槽壓力 kg/cm2 kg/cm2 3.□儲氣槽液位 %(mm)  %(mm) 4.□儲氣設備無漏氣 5.△卸收臂（卸收皮管）及護蓋良好 6.△儲氣槽通風良好 7.△儲氣槽無積水 | 目 視 目 視 目 視 嗅覺/實地測試 目視、手動 實地測試 目 視 |  |
| 二 | 卸收泵浦 （無此設備者免填） | 1.□潤滑油油位正常 2.□壓力計及壓力正常 3.□傳動皮帶及皮帶輪正常 4.□電氣開關位置正確 5.□無漏氣 6.○操作時無異狀 | 目 視 目 視 目視、手動 目 視 嗅覺/實地測試 視、聽、嗅 |  |
| 三 | 液化石油氣 壓縮機 （無此設備者免填） | 1.□潤滑油油位正常 2.□壓力計及壓力正常 3.□傳動皮帶及皮帶輪正常 4.□電氣開關位置正確 5.□卸收作業前確認積液器無液體積存 6.□無漏氣 7.○操作時無異狀 | 目 視 目 視 目視、手動 目 視 手 動 嗅覺/實地測試 視、聽、嗅 |  |
| 四 | 液中泵浦 | 1.□壓力計及壓力正常(槽壓) 2.□無漏氣 3.□軸承及溫度正常 4.□電氣開關位置正確 5.○操作時無異狀 | 目 視 嗅覺/實地測試 目 視 目 視 視、聽、嗅 |  |
| 五 | 加氣機 | 1.□加氣皮管及快速接頭良好 2.□無漏氣 3.□計數顯（指）示器顯示正常 4.□壓力計指示正常 5.□操作時無異狀 | 目 視 嗅覺/實地測試 目 視 目 視 視、聽、嗅 |  |
| 六 | 管線 | 1.□管線無漏氣 2.□各個開關啟閉位置正確(標示與開關狀態相符) 3.○操作時管線及開關無異狀 | 嗅覺/實地測試 目 視 視、聽、嗅 |  |
| 七 | 漏氣偵測及 警報裝置 | 1.□偵測器及警報器外觀良好 2.□警報器功能良好 | 目 視 手 動 |  |
| 八 | 緊急遮斷裝置 | 1.□遮斷裝置外觀良好 2.△各操作位置無障礙物 3.△測試遮斷功能良好 | 目 視 目 視 目視、手動 |  |
| 九 | 空氣壓縮機 （無此設備者免填） | 1.□潤滑油油位正常(格線內) 2.□壓力計及壓力正常 3.□傳動皮帶及皮帶輪正常 4.□電氣開關位置正確 5.△空氣筒每日排水 6.△測試運轉無異狀 7.△壓力調節開關作用正常 8.△乾燥機開關位置及運轉正常 | 目 視 目 視 目視、手動 目 視 手 動 實地操作 實地操作 目 視 |  |
| 十 | 油壓泵浦 （無此設備者免填） | 1.□潤滑油油位正常 2.□壓力計及壓力正常 3.□傳動皮帶及皮帶輪正常 4.□電氣開關位置正確 5.△測試運轉無異狀 | 目 視 目 視 目視、手動 目 視 實地操作 |  |
| 十 一 | 站區環境 | 1.□液化石油氣操作設備附近8公尺內無煙火 2.□門窗、圍籬及鎖扣良好 3.△地面無積水 4.△人孔、陰井等低窪處測試無漏出氣體滯留 | 目 視 目視、手動 目 視 實地測試 |  |
| 十 二 | 電氣設備 | 1.△一般用電機具外觀良好 2.△防爆機具外觀良好 3.△電氣開關箱各開關位置正常，指示燈良好 4.△緊急供電設備備用狀況良好 5.△緊急照明裝置良好 6.△防爆手電筒備妥 7.△各處接地線無鬆脫 | 目 視 目 視 目 視 目 視 目 視 目 視 目視、手動 |  |
| 十 三 | 手提滅火器 | 1.△滅火器數量相符 2.△滅火器位置適當 3.△滅火器檢查封條完好 4.△滅火器壓力指示正常 | 目 視 目 視 目 視 目 視 |  |
| 十 四 | 冷卻撒水系統 | 1.△蓄水池水位正常 2.△撒水頭外觀正常 3.△冷卻水泵浦壓力、電力開關位置指示是否正常 | 目 視 目 視 目 視 |  |
| 十 五 | 安全、警戒標識 | 1.△各項標識板良好 2.△各項標示良好 3.△各開關啟閉標示牌良好 4.△管線內容物及流向標示良好 | 目 視 目 視 目 視 目 視 |  |
| 十 六 | 人體防護裝具 | 1.△戴防護手套 2.△穿著安全鞋 3.△穿著防靜電工作服(例如棉質材質) | 目 視 目 視 目 視 |  |

說明：一、表中△符號為每日營業前檢點項目，□符號為每日營業前、後檢點項目，○符號為操作時檢點項目。

二、檢查結果良好或正常，在△、□或○作ˇ記號；不良作×記號，無此設備則作-記號；即時改善作⊕記號。不良或改善、處理應作紀錄。

三、洩漏檢查應在操作壓力下實施，並以嗅覺測試為原則，必要時以氣體偵測器或泡沫確認是否有洩漏。

四、本表應保存三年。