漁船加油站加儲油設施查驗表

檢查日期：　年　月　日

| 登記 編號 |  |  |  | 營業主 體名稱 |  |  |  | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  | 負責人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油 站名 |  |  |  |  | 地 址 |  |  |  |  |  | 土地 地號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核准籌建 日期、文號 |  |  |  |  |  |  | 展延籌建 截止日期及文號 |  |  |  |  |  |  |  | 加油站 電話 |  |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 檢查結果 |  |  |  | 備註 |  |
| 壹、配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一加油站地上或地下油槽 座、流量計 台、加油槍 只。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |  |
| 二包裝油品儲藏室是否未設置地窗，通風良好？（未設置者免填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |  |
| 三加油站內是否於明顯處所標示「熄火加油」及「嚴禁煙火」？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |  |
| 四加油碼頭是否明顯標示「漁船加油時應將引擎熄火，且禁止使用明火」？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |  |
| 五加油站內是否於明顯處所標示營業主體、加油站名、營業時間、售油種類及油品價格？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |  |
| 貳、地下油槽： 甲種漁船油 座，乙種漁船油 座，潤滑油 座。共 座。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一是否檢附焊道放射線檢驗合格證明？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  | 註一 註四 |  |
| 二與地下鐵道或地下隧道間之水平距離是否在十公尺以上？ 與加油站地界距離是否在三十公分以上？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 □是，□否 |  |  |  |  |
| 三卸油區地面是否以警告黃線劃明？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |
| 四是否符合排氣管管口與地面距離在四公尺以上，與高壓電線之水平距離在五公尺以上之規定？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |
| 五埋妥後之卸油去除靜電接地裝置，電阻值是否在五十歐姆以下？其電阻值為 歐姆。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |
| 六卸收設施接頭與供油機構油罐車卸油設備接頭是否密合？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |
| 七卸收設施接頭與供油管線卸收設施接頭是否密合？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |
| 八地下油槽四周及其與鋼筋混凝土覆蓋間空隙，是否以乾沙填具？（若地下油槽為玻璃纖維強化塑膠〔FRP〕材質，可使用經篩選級配優良之礫石或碎石填具） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  | 註二 |  |
| 九地下油槽頂部與基地表面距離是否在六十公分以上？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  | 註三 |  |
| 十是否固定於三十公分以上厚度之鋼筋混凝土之堅固基礎上？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  | 註三 |  |
| 十一是否以厚度二十五公分以上之鋼筋混凝土覆蓋，其覆蓋範圍是否延伸至槽外三十公分且覆蓋之重量並無直接加於槽上？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  | 註三 |  |
| 參、地上油槽： 甲種漁船油 座，乙種漁船油 座，總容量 公秉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一儲油槽及管線設備是否實施防蝕措施，以防止油料滲漏？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |
| 二是否檢附油槽及其導管線試壓合格證明？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |
| 三是否檢附焊道放射線檢驗合格證明？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |
| 四卸油地區地面是否以警告黃線劃（標）明？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |
| 五埋妥後之卸油去除靜電接地裝置，電阻值是否在五十歐姆以下？電阻值為 歐姆。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  | 註五 |
| 六卸收設施接頭與供油機構油罐車卸油設備接頭是否密合？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |
| 七卸收設施接頭與供油管線卸收設施接頭是否密合？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |
| 八是否設有卸油泵浦設備？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |
| 九是否有裝設量油設備？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |
| 十儲油區地上油槽應設置擋油堤，其擋油堤之容量是否為最大儲槽容量之1.1倍以上？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |
| 十一儲油區擋油堤應具有不洩漏之結構，其高度是否在0.5公尺以上？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |
| 十二儲油區擋油堤應裝設排放積水之排水口，排水口是否於擋油堤外部設有閥門？但油槽區裝有懸浮管者，不在此限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |
| 十三是否於儲油區擋油堤內部適當位置裝設自動偵漏油之設備，並設置警報系統在人員駐守操作之地點？如地上油槽油量未超過一萬公秉免於裝置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |
| 十四儲油區高度超過一公尺以上之擋油堤是否每隔三十公尺處設置出入階梯或坡道，出入口是否明顯標示「油槽區重地，非工作人員禁止出入」？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |
| 十五儲油區油槽應沿壁板周圍熔接避雷設備之接地設備，其電阻值是否在十歐姆以下，其電阻值 歐姆。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  | 註五 |
| 十六油槽進出口管線是否裝設金屬軟管或其他相同功能之裝置？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |
| 十七儲油區地上油槽其壁板與地界之距離是否在十公尺以上？其距離為 公尺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |
| 肆、流量計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一是否檢附製造國安全檢驗合格之證明文件？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |
| 二是否裝設具累計數表之流量計？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是，□否 |  |  |  |  |
| 備 註 | 註一：每張鋼板之橫、縱焊及焊縫交接處各照一張。如測定困難致無法取得該項證明時，原則上可針對不同特性之儲油槽，改採其他非破壞檢驗合格證明文件，並檢附地下儲油槽及其相連接之管線系統密閉測試報告，以取代該項證明。 註二：檢附乾沙（若地下油槽為玻璃纖維強化塑膠〔FRP〕材質，可使用經篩選級配優良之礫石或碎石填具）填具前、後及填具時之照片各一張（共三張）。 註三：檢附申請建造執照時所附之工程圖樣及說明書（須經建管機關核章）並備妥影本一份。 註四：若地下油槽為玻璃纖維強化塑膠(FRP)材質，應檢附符合美國U.L.或日本JIS等規範之認證文件、製造商安裝施工檢查合格文件(應含國家標準總號13026玻璃纖維強化塑膠地下儲油槽檢驗法規定之洩漏測試、及內部真空壓測試合格文件)、及製造商提供二十五年以上耐蝕及結構強度保證文件。 註五：請供油廠商準備檢測設備，以備實地測試之用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特 別 事 項 記 載 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 總 評 |  | 請以勾劃「ˇ」方式填寫。 - 合格 □不合格 （檢查結果欄如有勾否者即為不合格） |  |  |  |  |  |  |  |

直轄市、縣（市）主管機關：　　　　　　　供油廠商：　　　　　　　會檢人員：