公司自用加儲油設施地上儲油槽每月安全檢查表

年　　月　　日　 星期　 　　　　　檢查人

| 項次 | 設備名稱 | 檢查項目及結果 | 檢查方法 | 改善或處理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 儲油設備 | 1.□槽體有無變形或銹蝕 2.□通風口無腐蝕、安全網無銹破、無阻塞 3.□排水閥無滲漏、操作靈活 4.□進出油管主閥操作靈活、管線無彎曲、滲漏 5.□可撓性金屬軟管無過度彎曲、滲漏、銹蝕 6.□油槽基礎無變位、沉陷、積水、龜裂 | 目 視 目視手動 目視手動 目視手動 目 視 目 視 |  |
| 二 | 加油設備 （加油機） | 1.□沉油泵與油管接頭無滲漏（沉油式） 2.□吸油管閘閥及接頭無滲漏（自吸式） 3.□加油設備防爆配管良好 | 目 視 目 視 目 視 |  |
| 三 | 消防設備 | 1.□手提乾粉滅火器檢查紀錄卡紀錄完整 2.□滅火器本體無損傷、銹蝕 3.□噴嘴口無堵塞 4.□噴嘴把手靈活（加壓式） 5.□橡皮管無損傷、龜裂 6.□橡皮管接頭旋緊、無銹蝕、束圈無龜裂 7.□滅火車輪轉動靈活及橡皮管線纏繞正確 8.□氣瓶壓力足夠 | 目 視 目 視 目視手動 目視手動 目視手動 目視手動 目視手動 目 視 |  |
| 四 | 電氣設備 | 1.□各電氣設備插頭、插座無損壞，線路無鬆散裸露 2.□各電氣設備漏電斷路器試鈕作用正常 | 目視手動 手動檢查 |  |
| 五 | 靜電接地 裝置 | 1.□收油口靜電接地裝置完整 2.□電氣設備接地裝置完整、無脫落 3.□接地電阻 歐姆，在十歐姆以下（每年檢查一次） | 目視手動 目視手動 實地測試 |  |
| 六 | 安全標識 | 1.□儲油槽區「嚴禁煙火」及加油區「熄火加油」、「嚴禁煙火」之警戒標誌完好。 | 目 視 |  |
| 七 | 存量分析 | 1.□全月總收油量、發油量、存油量應平衡 | 實地查核 |  |

說明：

一、檢查結果良好或正常在□內打；不良在□內打，並於「改善或處理情形」欄內註明及追蹤。

二、使用儀器：測試接地電組，請使用接地電阻測定器。

三、本表應保存二年。

公司自用加儲油設施地下儲油槽每月安全檢查表

年　　月　　日　 星期　 　　　　　檢查人

| 項次 | 設備名稱 | 檢查項目及結果 | 檢查方法 | 改善或處理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 儲油設備 | 1.□各陰井之油氣濃度未逾30％LEL 2.□量油口蓋及墊圈完好 3.□陰井內收油管法蘭及接頭無滲漏 4.□通氣管口安全網無銹破無阻塞 | 實地測試 目視手動 目 視 目 視 |  |
| 二 | 加油設備 （加油機） | 1.□沉油泵與油管接頭無滲漏（沉油式） 2.□吸油管閘閥及接頭無滲漏（自吸式） 3.□加油設備防爆配管良好 | 目 視 目 視 目 視 |  |
| 三 | 消防設備 | 1.□手提乾粉滅火器檢查紀錄卡紀錄完整 2.□滅火器本體無損傷、銹蝕 3.□噴嘴口無堵塞 4.□噴嘴把手靈活（加壓式） 5.□橡皮管無損傷、龜裂 6.□橡皮管接頭旋緊、無鏽蝕、束圈無龜裂 | 目 視 目 視 目視手動 目視手動 目視手動 目視手動 |  |
| 四 | 電氣設備 | 1.□各電氣設備插頭、插座無損壞，線路無鬆散裸露 2.□各電氣設備漏電斷路器試鈕作用正常 | 目視手動 手動檢查 |  |
| 五 | 靜電接地 裝置 | 1.□收油口靜電接地裝置完整 2.□電氣設備接地裝置完整、無脫落 3.□接地電阻在二十五歐姆以下（每年檢查一次） | 目視手動 目視手動 實地測試 |  |
| 六 | 測漏設備 （測漏管） | 1.□儲油槽測漏管功能良好（管蓋易開啟、深度夠） 2.□儲油槽測漏管油氣濃度未逾25％LEL | 手動檢查 實地測試 |  |
| 七 | 安全標識 | 1.□儲油槽區「嚴禁煙火」及加油區「熄火加油」、「嚴禁煙火」之警戒標誌完好。 | 目 視 |  |
| 八 | 存量分析 | 1.□全月總收油量、發油量、存油量應平衡 | 實地查核 |  |

說明：

一、檢查結果良好或正常在□內打；不良在□內打，並於「改善或處理情形」欄內註明及追蹤。

二、使用儀器：測試油氣濃度，請使用可燃性氣體偵測器，測試接地電組，請使用接地電阻測定器。

三、本表應保存二年。