附件(六)	F 表



高低壓電力設備定期檢測紀錄總表

	用
	電
	場
	所
	名
	稱
	
	填	表	日
	期
	年	月	日

	用 電 場 所 負 責 人
	
	檢	測	期
	間
	年  月 日 至	年 月 日

	用  電  場  所  地  址
	
	檢	測	方
	式
	□停電檢測	□非停電檢測

	通 訊 地 址/連 絡 電 話
	
	責	任	分	界
	點
	

	供 電 方 式 及 電 壓
	
	Φ
	
	
	W
	
	V
	電
	號
	

	用
	電
	設
	備
	容
	量
	動力：
	
	hp，電熱：
	
	
	kW，電燈：
	
	kVA，其他：
	
	.
	
	

	專任電氣技術 人 員
	
	執
	照
	號
	碼
	
	契	約	容
	量
	

	用電設備檢驗維護業名稱
	
	
	下 次 檢 測 月
	份
	年	月

	附 件 及 檢 測 項 目
	附件頁數
	設備數量
	評判結果
	說	明

	附件（一）A 表：高壓以上電纜、匯流排等檢測紀錄表
	
	
	
	

	附件（二）B 表：高壓以上開關、斷路器、電力熔絲檢測紀錄表
	
	
	
	

	附件（三）C 表：高壓以上變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電抗器檢測紀錄表
	
	
	
	

	附件（四）D 表：保護電驛檢測紀錄表
	
	
	
	

	附件（五）E 表：低壓設備檢測紀錄表
	
	
	
	

	附件（六）F 表：熱顯影檢測紀錄表
	
	
	
	

	備
	
	
	註
	


註1：評判結果:G-良好、D-劣化、I-待修檢查、B-不良。頁次欄不敷使用應另複製該表填寫。此評判結果得依據用戶用電設備檢驗辦法第15條規範。
註2：停電檢測應填A至E表，非停電檢測應填F表；低壓設備測量絕緣電阻有困難者，得依據用戶用電設備檢驗辦法第12條規定辦理。各表不敷使用應另複製該表填寫。
註3：總表應填一式4份，A至F附表一式2份，總表2份於檢測後次月15日前分送原登記直轄市或縣（市）主管機關及所在地輸配電業營業處所備查，總表及A至F附表用電場所及檢測單位應各自保存前開檢測資料至少2年，主管機關得隨時查驗之。
註4：填寫責任分界點時，低壓用戶應註明受電箱、受電母線或接線匣等設備編號；高壓用戶應註明電力圖號座標(或桿號)；特高壓用戶應註明架空線引接或地下電纜引接之設備編號。

用電場所負責人簽章 	專任電氣技術人員簽章 	




	高壓以上電纜、匯流排等檢測紀錄表
	用電場所名稱：
	用電場所地址：
	檢測人員：
	日期：
	天氣：
	頁次：

	
	
	
	記錄人員：
	氣溫：
	℃
	溼度：
	％
	

	
序
	
盤面名稱
	系統包含之設備/回路明細
	設 備 規 格
	檢測相別
	試驗電壓(kV)
	洩漏電流(μA)
	絕緣電阻
(MΩ)
	20℃絕緣電阻修正值
	耐壓時間狀況
	
評判
	
備	註

	
	
	
	
	
	
	30 秒
	60 秒
	吸收比
(30 秒/60 秒)
	
	
	
	
	

	
1
	
	
	廠牌：
型式：
額定：     kV    mm2
                       A
	R
	
	
	
	
	
	修正係數：

MΩ
	
連續  狀況：
	kV
分鐘
	
	

	
	
	
	
	S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	
	
	廠牌：
型式：
額定：     kV    mm2
                       A
	R
	
	
	
	
	
	正係數：

MΩ
	
連續  狀況：
	kV
分鐘
	
	

	
	
	
	
	S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	
	
	廠牌：
型式：
額定：     kV    mm2
                       A
	R
	
	
	
	
	
	正係數：

MΩ
	
連續  狀況：
	kV
分鐘
	
	

	
	
	
	
	S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
4
	
	
	廠牌：
型式：
額定：     kV    mm2
                       A
	R
	
	
	
	
	
	正係數：

MΩ
	
連續  狀況：
	kV
分鐘
	
	

	
	
	
	
	S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
5
	
	
	廠牌：
型式：
額定：     kV    mm2
                       A
	R
	
	
	
	
	
	正係數：

MΩ

	
連續  狀況：
	kV
分鐘
	
	

	
	
	
	
	S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	改善建議及說明
	

	使用儀器
	儀器名稱
	廠牌
	型式
	儀器序號
	校正日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：不良。此評判結果得依據用戶用電設備檢驗辦法第15條規範。
註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，並依據檢測維護標準，填寫於使用儀器以供存查，必要時另附A4紙填寫。
註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝現場檢測照片，並隨同附表繳交用電場所負責人。用電場所及檢測單位應各自保存前開檢測資料至少2年，主管機關得隨時查驗之。
註4：洩漏電流得以試驗電壓及絕緣電阻計算，絕緣良窳以絕緣電阻為主要判斷依據，若有劣化情形則以吸收比等進行分析。

專任電氣技術人員簽章 	
附件(一)	A 表






	高壓以上開關、斷路器電力熔絲檢測紀錄表
	用電場所名稱：
	用電場所地址：
	檢測人員：
	日期：
	天氣：
	頁次：

	
	
	
	記錄人員：
	氣溫：	℃
	溼度：	％
	

	
序
	盤面名稱
	設備名稱
	設備規格
	檢測相別
	試驗電壓
(kV)
	洩漏電流(μA)
	絕緣電阻
(MΩ)
	接觸電阻
(μΩ)
	機械操作試驗
	
評判
	
備 註

	
	
	
	
	
	
	30 秒
	60 秒
	吸收比
(30 秒/60 秒)
	
	
	跳脫時間
(ms)
	閉合時間(ms)
	跳脫連動
	
	

	
1
	
	
	廠牌： 型式：
額定：	kV	A
遮斷容量：	kA
	日期製號
	R
	
	
	
	
	
	
	
	
	正常
異常
	
	

	
	
	
	
	
	S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	
	
	廠牌： 型式：
額定：	kV	A
遮斷容量：	kA
	日期製號
	R
	
	
	
	
	
	
	
	
	正常
異常
	
	

	
	
	
	
	
	S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	
	
	廠牌： 型式：
額定：	kV	A
遮斷容量：	kA
	日期製號
	R
	
	
	
	
	
	
	
	
	正常
異常
	
	

	
	
	
	
	
	S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
4
	
	
	廠牌： 型式：
額定：	kV	A
遮斷容量：	kA
	日期製號
	R
	
	
	
	
	
	
	
	
	正常
異常
	
	

	
	
	
	
	
	S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	改善建議及說明
	

	使用儀器
	儀器名稱
	廠牌
	型式
	儀器序號
	校正日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：不良。此評判結果得依據用戶用電設備檢驗辦法第15條規範。
註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，並依據檢測維護標準，填寫於使用儀器以供存查，必要時另附A4紙填寫。
註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝現場檢測照片，並隨同附表繳交用電場所負責人。用電場所及檢測單位應各自保存前開檢測資料至少2年，主管機關得隨時查驗之。
註4：洩漏電流得以試驗電壓及絕緣電阻計算，絕緣良窳以絕緣電阻為主要判斷依據，若有劣化情形則以吸收比等進行分析。

專任電氣技術人員簽章 	
附件(二)	B 表






	高壓以上變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電抗器檢測紀錄表
	用電場所名稱：
	用電場所地址：
	檢測人員：
	日期：
	天氣：
	頁次：

	
	
	
	記錄人員：
	氣溫：	℃
	溼度：
	％
	

	
序
	盤面名稱
	設備名稱
	設備規格
	電壓（流）規格
	檢測相別
	試驗電壓(kV)
	洩漏電流(μA)
	絕緣電阻
(MΩ)
	20℃絕緣電阻修正值
	絕緣油特性
	評判
	
備
	
註

	
	
	
	
	
	
	
	30 秒
	60 秒
	吸收比
(30 秒/60 秒)
	
	
	
	
	
	

	
1
	
	
	廠牌： 
型式： 
額定：    kV    VA
容量： Φ kVA
	日期製號
	一次側：

二次側：
	R
	
	
	
	
	
	油溫：
修正係數：
	℃


MΩ
	耐壓：
                    kV
酸價：
         mg KOH/g OIL
	
	

	
	
	
	
	
	
	S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	
	
	廠牌： 
型式： 
額定：    kV    VA
容量： Φ kVA
	日期製號
	一次側：

二次側：
	R
	
	
	
	
	
	油溫：
修正係數：
	℃


MΩ
	耐壓：
                    kV
酸價：
            mg KOH/g OIL
	
	

	
	
	
	
	
	
	S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	
	
	廠牌： 
型式： 
額定：    kV    VA
容量： Φ kVA
	日期製號
	一次側： 二次側：
	R
	
	
	
	
	
	油溫：
修正係數：
	℃


MΩ
	耐壓：
                    kV
酸價：
            mg KOH/g OIL
	
	

	
	
	
	
	
	
	S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
4
	
	
	廠牌： 
型式： 
額定：    kV    VA
容量： Φ kVA
	日期製號
	一次側： 二次側：
	R
	
	
	
	
	
	油溫：
修正係數：
	℃


MΩ
	耐壓：
                    kV
酸價：
            mg KOH/g OIL
	
	

	
	
	
	
	
	
	S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	接地電阻
	（1）系統接地電阻：
	Ω （2）避雷器專用接地電阻：
	
	Ω
	（3）設備接地電阻：
	Ω
	

	改善建議及說明
	

	使用儀器
	儀器名稱
	廠牌
	型式
	儀器序號
	校正日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：不良。此評判結果得依據用戶用電設備檢驗辦法第15條規範。
註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，並依據檢測維護標準，填寫於使用儀器以供存查，必要時另附A4紙填寫。
註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝現場檢測照片，並隨同附表繳交用電場所負責人。用電場所及檢測單位應各自保存前開檢測資料至少2年，主管機關得隨時查驗之。
註4：洩漏電流得以試驗電壓及絕緣電阻計算，絕緣良窳以絕緣電阻為主要判斷依據，若有劣化情形則以吸收比等進行分析。
專任電氣技術人員簽章 	
附件(三)	C 表





	保護電驛檢測紀錄表
	用電場所名稱：
	用電場所地址：
	檢測人員：
	日期：
	天氣：
	頁
次：

	
	
	
	記錄人員：
	氣溫：	℃
	溼度： ％
	

	

序
	

盤名及規格
	
相別
	
電壓/電流標置值V(A)
	
時間 標置值(TD)
	量	測	值
	瞬 時 元 件
	
閉合區間
(限方向性電驛)
	接線檢測
	保護電驛電源檢測
	

評判
	

備 註

	
	
	
	
	
	始動電壓電流V(A)
	A:200﹪OV:130﹪
UV:70﹪
(S)
	A:300﹪ OV:140﹪ UV:50﹪
(S)
	A:500﹪ OV:150﹪ UV:30﹪
(S)
	設定
(A)
	時間
(S)
	試驗值
(A/S)
	
	
	電容跳脫裝置
(CTD)
	不斷電系統
(UPS)
	充電機+蓄電池
(C&B)
	
	

	




1
	電驛名稱： 盤名：
廠牌： 型式：
CT 比： PT 比：

製號：
	R
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	。 _    。_	。_	。
	□正常  □異常

	□正常
□異常
	□正常
□異常

	□正常
□異常

	
	

	
	
	S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	。 _    。_	。_	。
	□正常  □異常

	
	
	
	
	

	
	
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	。 _    。_	。_	。
	□正常  □異常

	
	
	
	
	

	
	
	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	。 _    。_	。_	。
	□正常  □異常

	
	
	
	
	

	
	
	 選用曲線：[   ]正常反時(NI)，[   ]非常反時(VI)，[   ]極反時(EI)，[   ]定時(DT)，[   ]其他
	
	
	
	
	

	
	
	差動設定(限差動電驛)：I1 (P):            I2 (S):	P:	﹪S:     ﹪  電壓:          V  電流:        A
	
	
	
	
	

	




2
	電驛名稱： 盤名：
廠牌： 型式：
CT 比： PT 比：

製號：
	R
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	。 _    。_	。_	。
	□正常  □異常

	□正常
□異常

	□正常
□異常

	□正常
□異常

	
	

	
	
	S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	。 _    。_	。_	。
	□正常  □異常

	
	
	
	
	

	
	
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	。 _    。_	。_	。
	□正常  □異常

	
	
	
	
	

	
	
	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	。 _    。_	。_	。
	□正常  □異常

	
	
	
	
	

	
	
	 選用曲線：[   ]正常反時(NI)，[   ]非常反時(VI)，[   ]極反時(EI)，[   ]定時(DT)，[   ]其他
	
	
	
	
	

	
	
	差動設定(限差動電驛)：I1 (P):            I2 (S):	P:	﹪S:     ﹪  電壓:          V  電流:        A
	
	
	
	
	

	改善建議及說明
	

	使用儀器
	儀器名稱
	廠牌
	型式
	儀器序號
	校正日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：不良。此評判結果得依據用戶用電設備檢驗辦法第15條規範。
註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，並依據檢測維護標準，填寫於使用儀器以供存查，必要時另附A4紙填寫。
註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝現場檢測照片，並隨同附表繳交用電場所負責人。用電場所及檢測單位應各自保存前開檢測資料至少2年，主管機關得隨時查驗之。

專任電氣技術人員簽章  	
附件(四)	D 表






	低壓設備檢測紀錄表
	用電場所名稱：
	用電場所地址：
	檢測人員：
	日期：
	天氣：
	頁次：

	
	
	
	記錄人員：
	氣溫：	℃
	溼度：	％
	

	序
	回路名稱
	保護開關極數及跳脫電流
	絕緣電阻(MΩ)
	洩漏電流
(mA)
	接地電阻
(Ω)
	評判
	備註

	
	
	
	R-E
	S-E
	T-E
	
	
	
	

	1
	
	P	AT
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	P	AT
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	P	AT
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	P	AT
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	P	AT
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	P	AT
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	P	AT
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	P	AT
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	P	AT
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	P	AT
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	P	AT
	
	
	
	
	
	
	

	改善建議及說明
	

	使用儀器
	儀器名稱
	廠牌
	型式
	儀器序號
	校正日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


註 1:評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：不良。此評判結果得依據用戶用電設備檢驗辦法第15條規範。
註 2:各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，並依據檢測維護標準，填寫於使用儀器以供存查，必要時另附A4紙填寫。
註 3:專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝現場檢測照片，並隨同附表繳交用電場所負責人。用電場所及檢測單位應各自保存前開檢測資料至少2年，主管機關得隨時查驗之。
註 4:低壓設備測量絕緣電阻有困難者，得依據用戶用電設備檢驗辦法第12條規定辦理。

專任電氣技術人員簽章 	
附件(五)	E 表






	熱顯影檢測紀錄表
	用電場所名稱：
	用電場所地址：
	檢測人員：
	日期：
	天氣：
	頁次：

	
	
	
	記錄人員：
	氣溫：	℃
	溼度：	％
	

	序
	盤面名稱
	設備名稱
	區域
	時間
	現場檢測溫度
	異常溫度
	異常位置
	熱顯影檢測分析說明
	評判
	備	註

	１
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	改善建議及說明
	

	使用儀器
	儀器名稱
	廠牌
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註 1:評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：不良。此評判結果得依據用戶用電設備檢驗辦法第15條規範。
註 2:各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，並依據檢測維護標準，填寫於使用儀器以供存查，必要時另附A4紙填寫。
註 3:專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝現場檢測照片，並隨同附表繳交用電場所負責人。用電場所及檢測單位應各自保存前開檢測資料至少2年，主管機關得隨時查驗之。

專任電氣技術人員簽章 	
